001  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:	VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO VaV CENTRA

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Část:	PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMABOXŮ

Vypracoval:	Ing. Josef Novák

Datum:	07/2013

Revize:	00

Stupeň:	Realizační dokumentace

- Úvod

  - Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení

Předmětem tohoto projektu je zajištění požadované teploty a vlhkosti v klimaboxech objektu Dopravního VaV centra.

  - Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- podnikové a státní normy oboru vzduchotechnika

- požadavky provozovatele, hlavního projektanta a ostatních profesí

  - Použité předpisy a obecné technické normy

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 + změna č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 23. září 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 01 3454 - Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace (2006)

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (2010)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

  - Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Letní výpočtová teplota 		:	+30°C

Letní výpočtová entalpie         	:	59,0 kJ/kg s.v.

Letní výpočtová relativní vlhkost      	:	40%

Zimní výpočtová teplota		:            -12°C

Zimní výpočtová entalpie                  :	-8,9 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová relativní vlhkost     	:	90%

  - Mikroklimatické  podmínky, zadávací parametry a dimenzování

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora.

    - Požadované stavy vnitřního mikroklima

Místnost				Teplota °C			 Vlhkost %

Klimabox místnost 011

- 1.režim	20°C ± 2°C         	95% ± 5%

- 2.režim	20°C ± 2°C         	≥95%

Klimabox místnost 013

- 1.režim	20°C ± 2°C         	95% ± 5%

- 2.režim	20°C ± 2°C         	≥95%

Klimabox 1NP

- 1.režim	20°C ± 2°C         	95% ± 5%

- 2.režim	20°C ± 2°C         	≥95%

Klimabox 1NP

- 1.režim	20°C ± 2°C         	55% ± 5%

- 2.režim	20°C ± 2°C         	65% ± 5%

- Popis VZT zařízení

  - Popis jednotlivých zařízení a jejich provozních stavů

Technické výkonové a energetické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí technické zprávy.

Pro řešený objekt byla navržena tato zařízení:

Zařízení č. 1 – Klimatizace klimaboxů

Pro udržování požadované teploty a vlhkosti v jednotlivých klimaboxu je navržena split jednotka a zvlhčovač.

Pro udržování teploty a odvlhčování bude instalovaná podstropní vnitřní split jednotka s chladícím výkonem min. 9,7 kW, součástí této jednotky je elektrický ohřev o výkonu min. 1,5 kW. Vnitřní jednotka je propojená s venkovní jednotkou pomocí chlaďařského Cu potrubí. Split systém pracuje s chladivem R410a. Venkovní jednotka může chladit v rozsahu venkovních teplot min. -25 až 40°C. Venkovní jednotka bude instalovaná na střeše objektu.

Pro zvlhčování klimaboxu bude instalován parní elektrodový zvlhčovač o výkonu 5kg/hod páry umístěný na chodbě u klimaboxů. Na zvlhčovače bude napojeno parní potrubí, které bude napojeno na parní distribuční trubici umístěnou v klimaboxu. Zvlhčovač bude automaticky udržovat vlhkost v klimaboxu dle externího čidla vlhkosti.

Signalizace teploty a vlhkosti uvnitř klimaboxů, porucha a chod zařízení bude signalizována na panelu na chodbě v 1PP a v 1NP. Ovládání všech zařízení včetně nastavování požadovaných hodnot teploty a vlhkosti bude zajišťováno pomocí panelu na chodbě v 1NP. Data budou zálohována a vizualizována na PC minimálně za 30 dní, na PC bude zobrazován chod a porucha jednotlivých zařízení. V případě poruchy zařízení bude odesílána SMS přes email. PC bude dodávkou investora.

- Požadavky na navazující profese

  - Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí silový přívod pro vnitřní jednotky, venkovní jednotky, zvlhčovače a dodá a zapojí silové rozvaděče. V případě, že se zařízení skládá z více částí je nutno zajistit silový přívod samostatně pro každou část viz.tabulka zařízení.

Všechna el. zařízení vzduchotechniky musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Napojení jednotlivých zařízení musí být koordinováno s profesí MaR, aby byly zabezpečeny požadované vazby mezi těmito profesemi.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize.

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením vadné části.

Profese elektro zajistí ochranu potrubí vyvedených nad střechu před účinky atmosférické elektřiny

  - Požadavky na ZTI

Profese ZTI zajistí:

- přívod vody ke zvlhčovačům, ke každému zvlhčovač potrubí 3/4'', tlak vody 1-6 baru, tvrdost vody 
1,5-4,0 nmol/l, vodivost vody 30-1000mS/cm

- odvod vody ze zvlhčovačů do odpadu, teplota max. 70°C. Odpadní hadice by byla připojena do 0,5m HT potrubí DN100 a potom může být potrubí v HT DN50. Ze zvlhčovače může být každých 10 minut vypuštěno naráz 4l vody.

- odvod kondenzátu od vnitřních jednotek v klimaboxech, v každé jednotce může vznikat kondenzát o množství 9l/hod

- odvod kondenzátu od parní distribuční trubice (průměr 8mm)

  - Požadavky na stavbu (generální dodavatel stavby)

Profese stavba zajistí níže uvedené požadavky VZT z důvodu minimalizace množství kolizí v době montáže mezi vzduchotechnickým zařízením a stavbou.

- vytvoření a zapravení prostupů stěnami,

- provedení střešního prostupu včetně začištění a zajištění proti zatékání,

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže dle požadavků šéfmontéra klimatizace,

- zajištění dopravní cesty a montážních otvorů pro montáž zařízení,

- základové konstrukce venkovní jednotky

- instalace nosných profilů pro zavěšení vnitřních jednotek

(není součástí dodávky VR 107)

- Pokyny pro montáž

- při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách

- vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou

- veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regulačními plechy umožňujícími vyregulování množství vzduchu

- Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky

Vzhledem k charakteru zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení. Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Do ostatní běžné údržby patří kontrola napětí řemenů, jejich napínání či výměna, kontrola, promazání a případná výměna ložisek, prohlídky a údržba regulačních a požárních klapek, kontrola funkce spínačů a stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod.

O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni.

Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které ověřuje věcnou úplnost dodávky a montáže zařízení a spočívá v uvedení strojů do chodu buď naprázdno nebo se zatížením i při použití náhradního media. Kontroluje se například správné umístění elementů v prostoru, určený smysl otáčení ventilátorů, provedení správného uchycení, pružné uložení, náplně mazadel, pohyblivost regulačních orgánů a jejich pohonů, přístupnost ovládacích prvků atd. Doporučujeme přítomnost budoucí obsluhy při provádění tohoto vyzkoušení.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu jednotlivých skupin strojů ve vzájemných vazbách tak, aby bylo možno přistoupit ke komplexnímu vyzkoušení zařízení. Seřídí se vzduchové výkony koncových elementů rozvodu vzduchu a ventilátorů. V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.

Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám. Doba komplexního vyzkoušení se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce celého vzduchotechnického zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. V této době je nutno dokončit zaučení obsluhy, která bude zařízení po převzetí odběratelem provozovat.

Při zkouškách se prokazuje zejména:

- jistota chodu strojů a zařízení

- bezpečnost provozu

- funkční spolehlivost

- snadnost a plynulost ovládání zařízení

Věcná náplň komplexního vyzkoušení zahrnuje obvykle:

- kontrolu, zda zařízení je schopno po dohodnutou dobu nepřetržitého bezporuchového provozu

- ověření klidného chodu všech částí ( ventilátory, klapky, pohony apod. )

- kontrolu všech ložisek

- prověření funkce pružného uložení ventilátorů, jednotek i vzduchovodů

- ověření funkce požárních klapek

- kontrolu těsnosti rozvodů topné vody

- prověření výkonů ohřívacího registru

- prověření funkcí automatické regulace ( citlivost a rychlost regulačních elementů na změnu požadovaných parametrů, vazba mezi jednotlivými elementy – ventilátory, klapkami, kontrola čidel snímajících teploty a tlaky, porovnání naměřených a dálkově přenášených sledovaných hodnot, činnost všech regulačních orgánů atd. )

- prokázání dodržení ostatních parametrů daných výrobci použitých zařízení, případně dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem

- Vliv na životní prostředí

VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladícího média bude použito výhradně ekologicky přípustného chladiva (R410a). Systém VZT rovněž splňuje veškeré parametry hluku z hlediska šíření do okolí.

- Závěr

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl.o dokumentaci staveb. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.