SPISOVNA

Část  ELEKTRO

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozvodná soustava :

3 + N +PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 :

- živých částí:		Krytím a izolací

- neživých částí:		Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN 33 2000-4-41, doplňkovým ochranným pospojováním, proudovými chrániči

Zdroj el. energie

Nově osazená rozvodnice R 018x napojená novým samostatným vývodem

Měření odběru

Stávající

Stupeň důležitosti	: 	č.III/I  ČSN 34 1610

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající elektroinstalace bude v daném prostoru demontována. Nová instalace bude napájena z nové samostatné rozvodnice RS 018x. Tato rozvodnice se napojí novým kabelem CYKY 5Cx4 z nejbližší podružné rozvodnice v objektu.

Pro osvětlení bude osazeno 6 ks zářivkových svítidel ovládaných ručně vypínači u vstupu. Intenzita osvětlení 500 lx. Po obvodových stěnách budou v koordinaci s vybavením interieru instalovány dvojzásuvky 230V/16A napojené přes proudový chránič. Napojení ventilátoru a jeho ovládání bude provedeno dle požadavků profese VZT.

Všechny rozvody budou provedeny CYKY kabely uloženými skrytě pod omítkou nebo nad podhledem

Brno, říjen 2010

Ing. Zdeněk Illek